- АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2014                                                                                              №   32

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения  Пионерского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», проектом Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения  Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Пионерского  сельского поселения                                        М.Ф.Геращенков

Смоленского района Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

Пионерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 24.06.2014г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

2014год

## Содержание

Содержание	2

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	8

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	8

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	13

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	21

Раздел 2  Направление развития централизованных систем водоснабжения	24

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	27

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	27

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	30

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	33

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	34

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	35

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	35

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	35

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	36

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	36

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	43

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	51

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	51

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года  Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Пионерском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Пионерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Пионерское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр – д. Санники.

Расположено Пионерское сельское поселение в юго-западной части Смоленского района, граничит:

на северо-востоке — с Пригорским сельским поселением;

на востоке — с Талашкинским сельским поселением;

на юге — с Монастырщинским районом;

на западе — с Краснинским районом;

на севере – с Хохловским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 170,7 км². Общая численность населения на 01.01.2014 года – 1185 человек (плотность – 6,9 чел/км²).

В состав Пионерского сельского поселения входят 22 населённых пунктов, перечень представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень населенных пунктов Пионерского сельского поселения Смоленского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Санники | Деревня, Административный центр |
| 2 | Глухово | Деревня |
| 3 | Крестовка | Деревня |
| 4 | Упокой | Деревня |
| 5 | Площево | Деревня |
| 6 | Шихово | Деревня |
| 7 | Юрошки | Деревня |
| 8 | Юрчаги | Деревня |
| 9 | Яново | Деревня |
| 10 | Русилово | Деревня |
| 11 | Басино | Деревня |
| 12 | Бублеевщина | Деревня |
| 13 | Вербово | Деревня |
| 14 | Демидово | Деревня |
| 15 | Жарнево | Деревня |
| 16 | Лахтеево | Деревня |
| 17 | Селезневщина | Деревня |
| 18 | Сушковщина | Деревня |
| 19 | Слобода | Деревня |
| 20 | Теличено | Деревня |
| 21 | Трудилово | Деревня |
| 22 | Б.Червонное | Деревня |

По территории поселения протекают крупные реки: Мошна, Сож, Упокой.

Общая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Численность населения Пионерского  сельского поселения

(на 01.01.2014 г.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число хозяйств | Наличного населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Санники | 101 | 303 |
|  | Глухово | 6 | 16 |
|  | Крестовка | 3 | 4 |
|  | Упокой | 29 | 62 |
|  | Площево | 6 | 10 |
|  | Шихово | 9 | 16 |
|  | Юрошки | 12 | 23 |
|  | Юрчаги | 7 | 12 |
|  | Яново | 12 | 26 |
|  | Русилово | 224 | 608 |
|  | Басино | 6 | 8 |
|  | Бублеевщина | 7 | 14 |
|  | Вербово | 1 | 1 |
|  | Демидово | 2 | 4 |
|  | Жарнево | 1 | 1 |
|  | Лахтеево | 5 | 7 |
|  | Селезневщина | 4 | 11 |
|  | Сушковщина | 6 | 13 |
|  | Слобода | - | - |
|  | Теличено | 3 | 5 |
|  | Трудилово | 15 | 45 |
|  | Б.Червонное | - | - |
|  | ИТОГО | 655 | 1185 |

Рис. 1.1.1 Структура расселения жителей по населенным пунктам

Распределение населения по территории неравномерное, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра. Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Самыми крупными населенными пунктами, по численности населения, являются д. Санники, д. Русилово. Остальные населенные пункты сельского поселения имеют значительно меньшую численность населения.

В сельском поселении насчитываются два населенных пункта без постоянного населения: д. Слобода, Б. Червонное.

Динамика изменения численности населения представлены в таблице 1.1.3, и на рисунке 1.1.2.

Таблица 1.1.3  Динамика численности населения Пионерского сельского поселения

|  | 2007 г. | 2012 г. | 2014 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (чел.) | 1152 | 1176 | 1185 | 1255 | 1368 |

Рисунок 1.1.2  Динамика численности населения Пионерского

сельского   поселения

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок Пионерского сельского поселения проводились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2014 года. Прогнозируется увеличение  численности населения на период до 2028 года. Прогноз на  2028 год – 1368  человек.

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Сельское население обычно снабжается водой из шахтных колодцев, за исключением крупных сел, в которых пробурено, как правило, по 1-2 скважины.

Источниками водоснабжения населения служат, в основном, подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами и  шахтными колодцами. Вода из скважин используется как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей.

Артезианские скважины оборудованы с разводящими водопроводными сетями от скважин в семи деревнях: Русилово, Лахтеево, Шихово, Юрчаги, Санники, Упокой, Яново.

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в  регулирующую емкость (водонапорную башню), откуда поступает в разводящие сети потребителям.

Ремонт и обслуживание систем водоснабжения осуществляет управляющая компания ООО «Коммунальные системы «Пригорское».

Сведения по объектам водоснабжения представлены в таблицах 1.2.1-1.2.3

Таблица 1.2.1 Система водоснабжения Пионерского сельского поселения

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Количество скважин, шт. |  | № артезианской скважины | Год бурения | Глубина скважины, п.м | Производительность, м³/час | Марка насоса | Глубина погружения насоса, м | Обслуживающая организация инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | д. Русилово | 1 | - | №1 | 1969 | 135 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | 50 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 2 | д. Русилово | 1 | - | №2 | 1973 | 111 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | 50 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 3 | д. Лахтеево | 1 | - | - | 1973 | 110 | 10 | ЭЦВ6-10- 110 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 4 | д. Шихово | 1 | - | - | 1966 | 110 | 10 | ЭЦВ6-10- 110 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 5 | д. Юрчаги | 1 | - | - | 1971 | 101 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5- 105 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 6 | д. Санники, ул. Заречная | 1 | - | - | 1978 | 90 | 16 | ЭЦВ6-16- 100 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 7 | д. Санники, ул. Центральная | 1 | - | - | 1993 | 96 | 16 | ЭЦВ6-16- 100 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 8 | д. Упокой | 1 | - | - | 1955 | 92,5 | 10 | ЭЦВ6-10- 110 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 9 | д. Яново | 1 | - | - | 1970 | 82,0 | 6,5 | ЭЦВ6-6,5- 85 | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |

Таблица 1.2.2 Сооружения водоснабжения (водонапорные башни)

по Пионерскому сельскому поселению

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Башня, объем м3 | Конструкция сооружения (установленное оборудование) | Год постройки | Высота, м | Обслуживающая организация, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Лахтеево | 25 | Башня Рожновского | 1969 | 10,84 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 2 | д. Шихово | 25 | Башня Рожновского | 1966 | 10,84 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 3 | д. Юрчаги | 25 | Башня Рожновского | 1971 | 10,84 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 4 | д. Санники, ул. Заречная | 25 | Башня Рожновского | 1978 | 10,60 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 5 | д. Санники, ул. Центральная | 25 | Башня Рожновского | 1993 | 11,40 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 6 | д. Русилово | н.д. | Башня Рожновского | н.д. | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 7 | д. Русилово | н.д. | Башня Рожновского | н.д. | н.д. | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 8 | д. Упокой | 25 | Башня Рожновского | 1955 | 13,81 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 9 | д. Яново | 25 | Башня Рожновского | 1970 | 10,84 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |

Таблица 1.2.3 Магистральные водопроводы по Пионерскому сельскому  поселению

| № | Расположение водовода | Протяженность, км | Диаметр, мм | Год постройки | Водопроводный колодец шт. | Пожарный гидрант шт. | Водоразборная колонка, шт | Обслуживающая организация инженерных систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Русилово | 2,635 | до 50 |  |  | - |  | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 2 | д. Санники, ул. Заречная | 1,131 | до 50 | 1984 | 7 | - | - | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 3 | д. Санники, ул. Центральная | 2,486 | до 50 | 1970 | 18 | - | 7 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 4 | д. Упокой | 0,860 | до 50 | 1965 | 6 | - | 4 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 5 | д. Шихово | 1,344 | до 50 | 1967 | 10 | - | 5 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 6 | д. Юрчаги | 0,823 | до 50 | 1971 | 7 | - | 2 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 7 | д. Яново | 1,605 | до 50 | 1970 | 9 | - | 2 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |
| 8 | д. Лахтеево | 1,784 | 50 | 1970 | 7 | - | 1 | ООО «Коммунальные системы «Пригорское» |

Описание технологического цикла водоснабжения

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей населения, организаций, учреждений и предприятий в д. Русилово производится артезианскими скважинами №1 и №2.  Из скважин  вода поступает в накопительные емкости водонапорных башен. Насосы, работающие на скважинах – ЭЦВ8-25-100,  производительностью 25 м3/час. После заполнения накопительной емкости, вода направляется потребителям (самотеком). Протяженность водопровода – 2635м.  Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Лахтеево, эксплуатируется с 1973 года, глубина  110 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-10- 110, производительностью 10,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 1784,0 м (труба пластмассовая, d=50мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Шихово, эксплуатируется с 1966 года, глубина  110 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-10- 110, производительностью 10,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 1344,0 м (труба полиэтиленовая, d=150мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Юрчаги, эксплуатируется с 1971 года, глубина  101 погонный метр. Насос  ЭЦВ6-6,5- 105, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 823,0м (труба полиэтиленовая, d=150мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Санники, ул. Заречная, эксплуатируется с 1978 года, глубина  90 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-16-100, производительностью 16,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 1131,0 м (труба пластмассовая, d=50мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Санники, ул. Центральная, эксплуатируется с 1993 года, глубина  96 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-16-100, производительностью 16,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 2486,0 м (трубы пластмассовые, d=50мм,d=150мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Упокой, эксплуатируется с 1955 года, глубина  92,5 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-10-110, производительностью 10,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 860,0 м (труба пластмассовая, d=50мм, d=100мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Артезианская  скважина д. Яново, эксплуатируется с 1970 года, глубина  82,0 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-6,5- 85, производительностью 6,5куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=25куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 1605,0 м (труба пластмассовая, d=50мм, d=100мм). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

В сельских населенных пунктах, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

### 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На территории Пионерского сельского поселения система канализации организована в д. Русилово, ул. Центральная и ул. Молодежная.

Ввод в эксплуатацию системы водоотведения – 1988 год. Протяженность  канализации – 2035 м (трубы керамические), смотровых колодцев – 18(ед.).

Слив стоков осуществляется в очистные сооружения и далее в болото.

Очистные сооружения – одноэтажное здание, общей площадью 92,3 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1988.

- пруды отстойники – 572 кв.м;

- пруды отстойники – 1632 кв.м;

- пруды отстойники – 1840 кв.м;

- иловые площадки – 960 кв.м;

- аэротенок – отстойник – 288 кв.м.

Стоки принимаются в приемную камеру, предварительная очистка воды производится на решетки в песколовках и отстойниках. После чего очищенные стоки спускаются в болото, осадок из отстойников обрабатывается и далее обезвоживается на иловых площадках. Активный ил из вторичного отстойника перекачивается в аэротенок.

Основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

Развитие систем водоотведения в остальных населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень сельского поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

### Раздел 2  Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направления развития водоснабжения сельского поселения

В большинстве населенных пунктов необходимо развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

## Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

## 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 3.1.1 Баланс водоснабжения Пионерского сельского поселения

| Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные |  | Прочие | Население |  |  |
| 2013 год | вода питьевого качества | 8000 | - | 8000 | - | 8000 | - | - | - | 8000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  | 5000,0 | - | 8000,0 |

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета для всех потребителей, находящихся в данном поселении.

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Пионерском сельском поселении на основании демографической ситуации региона, при неизменном удельном водопотреблении на человека.

Таблица 3.1.2 Прогноз потребления воды питьевого качества

| Год | 2014 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1185 | 1255 | 1368 |
| Потребление воды, куб.м | 8000,0 | 8473,0 | 9235,0 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 3.1.3 Перспективный баланс водоснабжения Пионерского сельского поселения

| Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  |  | Объем воды по приборам учета | Объем воды по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Прочие |  | Население |  |  |
| 2013 год | вода питьевого качества | 8000,0 | - | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | - | 8000,0 | 2000,0 |  | 1000,0 | 5000,0 | - | 8000,0 |
| 2028 год | вода питьевого качества | 10160,0 | - | 10160,0 | 925,0 | 9235,0 | - | - | - | 9235,0 | 2000,0 |  | 1000,0 | 6235,0 | 9235,0 | - |

### 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Согласно существующим нормам примем объем водоотведения равным объему водоснабжения, за исключением объема воды расходуемого на полив и водопой домашнего скота.

Таблица 3.2.1 Баланс водоотведения по Пионерскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1 | 2013 год | 6400,0 |  | 6400,0 | 2000,0 | 3400,0 | 1000,0 |  | 6400,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 3.2.2 Баланс водоотведения по Пионерскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1 | 2013 год | 6400,0 |  | 6400,0 | 2000,0 | 3400,0 | 1000,0 |  | 6400,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2 | 2028 год | 8130,0 |  | 8130,0 | 2000,0 | 5130,0 | 1000,0 |  | 8130,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

## 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения  сельского населения области питьевой водой нормативного качества выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту скважин и водопроводных сетей в населенных пунктах.

На расчётный период:

- Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов.

- Установка станций  управления скважинными насосами с применением ЧРП - д. Санники.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительство новых источников водоснабжения.

## 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Первоочередные мероприятия:

1. Канализование  существующего неканализованного жилого фонда самотечными коллекторами.

- 2. Строительство очистных сооружений (локальных или централизованных) с обеспечением полной биологической очистки стоков -  д. Русилово.

3. В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Пионерского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Для улучшения экологической ситуации в сельском поселении предлагается прокладка канализации в сельском поселении, установка современных очистных сооружений.

## Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

## 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Так же сама артезинская скважина находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Ориентировочная стоимость капитального ремонта скважины составит 230 тыс.рублей. Ориентировочная стоимость проектно-сметных работ включена в стоимость.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Итого суммарная ориентировочная стоимость модернизация водозаборного сооружения составит 313,5 тыс.рублей.

Мероприятия по реконструкции водопроводной сети

Произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1250 тыс. руб. за километр.

## 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

1. Строительство компактных современных очистных сооружений  и установок, с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 50 куб.м/сут:

БИОНИК 250

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 250 –1350,00 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 135,00 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  337,500 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 135,00 тыс. руб.

Итого – 1957,5 тыс. руб.

2. В настоящее время в поселении отсутствуют канализационные сети. Вследствие чего, необходимо произвести прокладку канализационных сетей включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1550 тыс. руб. за километр.

Мероприятия, планируемые выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств на счет сельского поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения и водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Поэтому в рамках разработки схемы водоснабжения и водоотведения не отражается конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

### Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели могут быть определены после проектирования, строительства и наладки оборудования.

### Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным Администрации Пионеского сельского поселения бесхозяйных объектов системы водоснабжения и водоотведения нет.